[bookmark: _Hlk107311684]Ausschreibungstext AIRVALVE D-070-P-Q

Kombiniertes Be- und Entlüftungsventil und Sicherheitsventil, ausgeführt als sanft schließendes 3-Wege Membranventil mit integriertem Pilotventil. Das Ventil öffnet selbstständig Düse bei Drucküberschreitung. Geeignet für Trinkwasser, Rohwasser und klare, unverschmutzte Flüssigkeiten. Der Auslösedruck ist individuell einstellbar. Ein ungeplanter Druckanstieg wird unmittelbar abgeschlagen. 
Der integrierte Membran-Mechanismus ermöglicht die Funktionsprüfung und eine leistungsstarke Spülreinigung unter Betriebsdruck ohne Demontage des Ventils. Das Ventil ist im Einbauzustand geschlossen und verhindert das Eindringen von Fremdkörpern selbst dann, wenn keine Wassersäule ansteht.


Zertifizierungen:
DVGW-Cert. (NW-6215 BS0200) inkl. W270 + KTW

Anschluss:
Hauptventil:
Prozessanschluss: 	2“ AG
	DN50
	3“ AG
	DN80
	DN100
	
Zu-/Abluftanschluss:	2“AG:	2“ AG
	DN50:	2“ AG
	3“ AG:	2“ AG
	DN80:	2“ AG
	DN100:	2“ AG

Leistungsparameter:
Druckstufe: 	PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 - 16 bar)
Einstellbereich:	0,3 bis 10 bar
Auslösedruck:	______ bar 
Große Düse / kleine Düse:  	1.963 mm² / 8 mm²

Ausführung:
[bookmark: _Hlk107313348]Gehäusewerkstoff: 	Faserverstärktes Polyamid (PA-GF)
Schwimmerwerkstoff: 	Faserverstärktes Polypropylen (PP-GF)
Werkstoff Dichtsystem: 	PA-GF, Edelstahl, EPDM
Dichtsitz:	PA-GF
Gehäusedichtungen: 	NBR/EPDM

Maße:
Bauhöhe: 	2“AG:	268 mm
	DN50:	273 mm
	3“ AG:	268 mm
	DN80:	273 mm
	DN100:	273 mm

Gewicht: 	2“AG:	2 kg
	DN50:	3 kg
	3“ AG:	2 kg
	DN80:	3 kg
	DN100:	4 kg


Typ:	AIRVALVE D-070-P-Q oder gleichwertig


Zubehör:
Edelstahl-Insektenschutz
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung
Verdrehsicherung gegen unbefugte Verstellung des Auslösedrucks



### Rote Schrift: Größen und Varianten. Nicht Zutreffendes bitte streichen. ###
