[bookmark: _Hlk107311684]Ausschreibungstext AIRVALVE D-040-L-1-P

3-Wege Be- und Entlüftungsventil aus glasfaserverstärktem Polyamid für Trinkwasser, klare Medien und mineralhaltige Medien. Lange Bauform mit großem Luftpolster zur Vermeidung von Ablagerungen auf dem Dichtsystem, da das Prozessmedium vom Dichtsystem separiert wird. Anfahrentlüftung sowie Belüftung erfolgen über die große Düse, während die kleine Düse die Betriebsentlüftung effizient realisiert. Das Gehäuse ist UV- beständig und ist inkrustrationsabweisend.

Besondere Eigenschaften:
Werkzeuglose Wartung durch Teilungsebene mit Grobgewinde und O-Ring Dichtung
[bookmark: _Hlk107310891]Selbstreinigende Rolldichtung

Zertifizierungen:
DVGW-Cert. (NW-6215 BS0200) inkl. W270 + KTW

Anschluss:
Prozessanschluss: 		¾“ oder 1" AG
Zu-/Abluftanschluss:	3/8" IG

Leistungsparameter:
Druckstufe: 		PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 – 16 bar)
			PN 10 (Arbeitsdruck: 0,1 – 10 bar)
			PN 6   (Arbeitsdruck: 0,05 – 6 bar)
Große Düse:  		100 mm²
Kleine Düse:  		7,8 mm²

Ausführung:
[bookmark: _Hlk107313348]Gehäusewerkstoff: 	hochfestes, glasfaserverstärktes Polyamid (PAGF)
Schwimmerwerkstoff: 	faserverstärktes Polypropylen (PP-GF)
Werkstoff Dichtsystem: 	EPDM
Gehäusedichtungen: 	NBR

Maße:
Bauhöhe: 		219 mm 
Gewicht: 			0,5 kg

Typ:			AIRVALVE D-040-L-1-P oder gleichwertig



Optionen:
[bookmark: _Hlk107315481]Diverse Materialausführungen, z.B. in Edelstahl (AISI316), PP (PN10), PVDF (PN10)

Zubehör:
Belüftungssperre	
Flutsperre als anschlussfertiges Set inkl. Verrohrung
[bookmark: _Hlk107315438]PAGF-Flansche DN25 bis DN100 oder individuelle Edelstahlflansche ab DN15
