Title: Weichdichtendes Druckreduzierventil
Author: th
Last saved by: Holger Stark
Company: Erhard GmbH & Co. KG

Weichdichtendes DIN-DVGW zertifiziertes Ventil mit Pegelsteuerung ohne Schwimmer und ohne Hilfsenergie zum Regeln des Behälterpegels über statischen Druck.

Das Ventil wird von einem hochpräzisen Pilotventil gesteuert. Das Pilotventil ist über eine Leitung mit dem Behälter verbunden und reagiert auf den statischen Druck des Behälterpegels. Das Regelventil öffnet bei fallendem Pegel und schließt tropfdicht, sobald der Soll-Pegel erreicht ist. Die Schaltpunkte sind einstellbar.

Das Ventil besteht aus dem Ventilkörper, einem hydraulischem Steuerkreis mit Pilotventil sowie einem mediumumspülten Fingerfilter (mit integrierter Rückspülung) direkt vor dem Eintritt in den Steuerkreis. Das im Steuerkreis befindliche Pilotventil sorgt durch eine schnelle Ansteuerung der Membrane für einen schnellen und präzisen Öffnungs- und Schließvorgang des Hauptventils. Das Ventil-gehäuse und die Schließhydraulik verhindern Turbulenzen im Ventilgehäuse und sind für einen energieeffizienten Systembetrieb strömungsoptimiert ausgeführt. Durch die geringen Druckverluste werden hohe hydrau-lische Wirkungsgrade bei jeder Durchflussleistung erreicht. Das sehr stabile Regelverhalten sogar bei Kleinstmengen, z.B. nächtlicher Durchfluss, sowie die hohe Regelgenauigkeit bei allen Durchflussmengen werden durch die optimierte und speziell ausgeformte Membrane in Kombination mit dem innovativen LPT-Präzisionsdichtsystem über den gesamten hydraulischen Leistungsbereich realisiert. Durch die symmetrische Gewichtsverteilung und die Hebeösen am Ventildeckel ist das Ventil leicht zu installieren. Alle Innenteile sind von oben zugänglich und ohne Ausbau aus der Rohrleitung zu erreichen.

Einsatzgebiet: 		Trinkwasser oder Rohwasser mit Kleinstpartikeln
Mediumtemperatur:		+1° C bis +50° C.
Zertifizierung:			DIN DVGW 6217

Hydraulischer Leistungsbereich:
Max. kontinuierliche Fließgeschwindigkeiten im Ventilgehäuse:  bis zu 5,5m/s
Breiter Volumenstrom-Einsatzbereich: ab 0,5 m³/h bis Q_max
Mindest-Differenzdruck:	ab 0,1bar (je nach Nennweite)

Ausführung:
Gehäusewerkstoffe:		duktiles Gusseisen GGG-50, nahtlos EKB-beschichtet
Farbe:		blau
Pilotventil:			wahlweise Bronze oder Edelstahl
Membrane:			EPDM mit KTW-Zulassung
Dichtungswerkstoffe:		wahlweise NBR oder EPDM mit KTW-Zulassung 
Fingerfilter:			Edelstahl
Steuerleitungen und Fittings:	Edelstahl
Schraubenwerkstoff:		Edelstahl
Nominale Druckstufe:		wahlweise PN16 oder PN25
Anschlüsse:			Flanschanschluss DN 40-800 nach DIN EN 1092-2
				Gewindeanschluss 1 ½“ - 2“
				Nutkupplung 2“ bis 6“
Einbaurichtung:		Horizontaler oder vertikaler Einbau
Anbauten:			Steuerkreis mit Pilotventil
				wahlweise in Fließrichtung rechts oder links

Betriebsparameter:
Eingangsdruck p1min:				 bar
Eingangsdruck p1max:				 bar
Ausgangsdruck p2min:				 bar
Ausgangsdruck p2max:				 bar
Durchflussmenge Q min:				 m³/h
Durchflussmenge Q max:		m³/h |		 m³/h (kontinuierlich | Feuerlöschbedarf)

AIRVALVE Druckreduzierventil Typ S300/…-CXAL oder gleichwertig

Optionen: 
•	3-Wege-Pilotventil für ein schnelleres Öffnen des Hauptventils und höchst effizienten Betrieb, insbesondere bei kleinen Differenzdrücken
•	Doppelkammerausführung zur weiteren Reduzierung von Ausgangsdruckschwankungen
•	Anti-Kavitationseinsatz
•	Einsatz eines zusätzlichen Magnetventils zum fernbetätigten Öffnen und Schließen
•	Mechanische Stellungsanzeige
•	Mechanische Stellungsanzeige mit Kontaktschalter als Fernsignalgeber